Załącznik nr 1b.1
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z NOWOCZESNĄ STABILIZACJĄ NAPIĘCIA
Agregat prądotwórczy wraz z instalacją	Minimalny parametr wymagany	Parametr oferowany/Podać
Producent, model, typ
Moc maksymalna ESP	min. 350 kVA/280 kW
Moc znamionowa P.R.P.	320,0 [kVA]/250 kW
Prąd znamionowy P.R.P	min. 460 A
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 V
Automatyczna stabilizacja napięcia	TAK
Rodzaj paliwa	Diesel
Zużycie paliwa:	w l/h
dla 50 % obciążenia	max. 35 l
dla 75 % obciążenia	max. 50 l
dla 100 % obciążenia	max. 70 l
Waga agregatu	max. 2700 kg
Wymiary agregatu	max. 330 x120x190 cm
Sterownik:	TAK
Interfejs graficzny	TAK
Zegar czasu rzeczywistego – cyfrowy	TAK
Automatyczny start generator	TAK
Kontrola zasilania sieciowego	TAK
Dziennik zdarzeń min 380 pozycji +/- 10%	TAK
Pomiar wartości prądu 3 fazy	TAK
Pomiar wartości napięcia sieci i generatora	TAK
Pomiar mocy min. czynnej i biernej	TAK
Licznik energii czynnej I biernej generator	TAK
Licznik czasu pracy( podać)	TAK
Pomiar napiecia generator	TAK
Możliwości komunikacji – min: magistrala CAN/ usb; internet przez Ethernet, 4G	TAK
Mozliwośc wysyłania powiadomień przez SMS lub MAil	TAK
Silnik	TAK - podać producenta i typ
Elektroniczny regulator obrotów	TAK
Presostat niskiego ciśnienia oleju	TAK
Pomiar ciśnienia oleju	TAK
Pomiar temperatury silnika	TAK
Termostat wysokiej temperatury silnika	TAK
Akumulator rozruchowy min 2x200Ah +/- 10%	TAK
Sygnalizator dźwiękowy awarii	TAK
Przycisk awaryjnego zatrzymania	TAK
Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa	TAK
Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy	TAK
Kompensator drgań na układzie wydechu	TAK
Tłumik spalin dostarczany luzem	TAK
Uchwyty załadunkowe	TAK
Dyrektywy i normy jakie musi spełniać urządzenie	XXX
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE	TAK
Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE	TAK
Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE	TAK
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE	TAK
ISO 8528-1:2018, PN-ISO 8528-5:2018	TAK
PN-EN ISO 8528-13:2016	TAK
PN-EN 60204-1	TAK